| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ. &ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΡΓΟ: | Επισκευή - Συντήρηση κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο διοίκησης της ΠΔΜ στη ΖΕΠ Κοζάνης |
| --- | --- | --- |

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ. &ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΡΓΟ: | Επισκευή - Συντήρηση κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο διοίκησης της ΠΔΜ στη ΖΕΠ Κοζάνης |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 150.000,00 € |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εκτός των Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών που ισχύουν για τις τιμές τι τιμολογίου μελέτης όπως έχουν εγκριθεί από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων και ενσωματώθηκαν στα επίσημα τιμολόγια για ορισμένες εργασίες ισχύουν συμπληρωματικά και οι παρακάτω προδιαγραφές.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ

- Κάμερα εσωτερικού χώρου (Ποσότητα 9):

  - Πανοραμική θέαση 360/180 μοιρών ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης.

  - HDTV 1080p.

  - Ευαισθησία στο φως : για φωτεινότητες >=0.6 lux.

  - Υποστήριξη H.264, MPEG 4.

  - Συνδεσιμότητα με Ethernet 10/100.

  - Τροφοδοσία Power Over Ethernet.

  - Υποστήριξη κάρτας MicroSD.

  - Υποστήριξη καταγραφής σε Network Attached Storage (NAS).

- Δικτυακό καταγραφικό (ποσότητα 2):

  - Υποστήριξη 8 ip καμερών επεκτάσιμο σε 16.

  - Θέσεις δίσκων 4.

  - Ram 4 Gb.

  - Σύνδεση Ethernet 10/100/1000 x2

  - Έξοδος HDMI

  - Έξοδος Audio.

  - Συμβατότητα με το υπόλοιπο παρεχόμενο σύστημα.

- Switch Power Over Ethernet 16 Θέσεων (ποσότητα 2):

  - Θύρες Ethernet 10/100/1000 16 τουλάχιστον.

  - Υποστήριξη Power Over Ethernet για το σύνολο των θυρών.

  - Η ύπαρξη δυνατότητας προγραμματισμού του switch είναι επιθυμητή.

  - μήκος 440 mm και ύψος 44 mm.

Η καλωδίωση θα γίνει με καλώδια UTP κατηγορίας 6. Θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση του καταγραφικού, προκατασκευασμένα καλώδια UTP patch cord κατηγορίας 6.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SWITCH 10/100/1000 24 PORTS

Ύπαρξη 24 θυρών Ethernet 10/100/1000 για σύνδεση καλωδίων UTP κατηγορίας 6 και 2 θυρών uplink με δυνατότητα τοποθέτησης διαφορετικών modules και εγκατεστημένα 2 module για σύνδεση καλωδίων UTP κατηγορίας 6.  Τα switch πρέπει να εφαρμόζουν σε ικρίωμα (Rack) δικτυακού εξοπλισμού και να έχουν μήκος 440 mm και ύψος 44 mm.

Θα πρέπει να υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα ip v4 και ip v6. Επίσης θα πρέπει να υποστηρίζουν ip τηλεφωνία και SIP τηλεφωνία, τη δημιουργία εικονικών δικτύων VLANs, τη δημιουργία λιστών πρόσβασης (ACL) με βάση ενδεικτικά τη διεύθυνση MAC, τον κωδικό VLAN, την TCP θύρα προέλευσης και προορισμού.

Τα switch θα πρέπει να είναι προγραμματιζόμενα μέσω διεπαφής web και γραμμής εντολών και να υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SNMP. Να υποστηρίζουν αυθεντικοποίηση RADIUS και ΤΑCACS. Να υποστηρίζουν φιλτράρισμα διευθύνσεων MAC. Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων διευθύνσεων MAC 8192, μέγιστος αριθμός ταυτόχρονα υποστηριζόμενων VLAN 256.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SWITCH 10/100/1000 48 PORTS

Ύπαρξη 48 θυρών Ethernet 10/100/1000 για σύνδεση καλωδίων UTP κατηγορίας 6 και 2 θυρών uplink με δυνατότητα τοποθέτησης διαφορετικών modules και εγκατεστημένα 2 module για σύνδεση καλωδίων UTP κατηγορίας 6.  Τα switch πρέπει να εφαρμόζουν σε ικρίωμα (Rack) δικτυακού εξοπλισμού και να έχουν μήκος 440 mm και ύψος 44 mm.

Θα πρέπει να υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα ip v4 και ip v6. Επίσης θα πρέπει να υποστηρίζουν ip και SIP τηλεφωνία, τη δημιουργία εικονικών δικτύων VLANs, τη δημιουργία λιστών πρόσβασης (ACL) με βάση ενδεικτικά τη διεύθυνση MAC, τον κωδικό VLAN, την TCP θύρα προέλευσης και προορισμού.

Τα switch θα πρέπει να είναι προγραμματιζόμενα μέσω διεπαφής web και γραμμής εντολών και να υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SNMP. Να υποστηρίζουν αυθεντικοποίηση RADIUS και ΤΑCACS. Να υποστηρίζουν φιλτράρισμα διευθύνσεων MAC. Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων διευθύνσεων MAC 8192, μέγιστος αριθμός ταυτόχρονα υποστηριζόμενων VLAN 256.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SWITCH 10/100/1000 48 PORTS ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ POWER OVER ETHERNET (POE)

Ύπαρξη 48 θυρών Ethernet 10/100/1000 για σύνδεση καλωδίων UTP κατηγορίας 6 και 2 θυρών uplink με δυνατότητα τοποθέτησης διαφορετικών modules και εγκατεστημένα 2 module για σύνδεση καλωδίων UTP κατηγορίας 6.  Τα switch πρέπει να εφαρμόζουν σε ικρίωμα (Rack) δικτυακού εξοπλισμού και να έχουν μήκος 440 mm και ύψος 44 mm.

Θα πρέπει να υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα ip v4 και ip v6. Επίσης θα πρέπει να υποστηρίζουν ip και SIP τηλεφωνία, τη δημιουργία εικονικών δικτύων VLANs, τη δημιουργία λιστών πρόσβασης (ACL) με βάση ενδεικτικά τη διεύθυνση MAC, τον κωδικό VLAN, την TCP θύρα προέλευσης και προορισμού.

Τα switch θα πρέπει να είναι προγραμματιζόμενα μέσω διεπαφής web και γραμμής εντολών και να υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SNMP. Να υποστηρίζουν αυθεντικοποίηση RADIUS και ΤΑCACS. Να υποστηρίζουν φιλτράρισμα διευθύνσεων MAC. Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων διευθύνσεων MAC 8192, μέγιστος αριθμός ταυτόχρονα υποστηριζόμενων VLAN 256.

Θα πρέπει να υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα 802.3af, 802.3at για την παροχή Power Over Ethernet (POE). Η ισχύς που διατίθεται για τη λειτουργία Power Over Ethernet να είναι μεγαλύτερη ή ίση των 370 watt για το switch των 48 θυρών.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Υπάρχον σύστημα συναγερμού:

Υπάρχει εγκαταστημένος συναγερμός Honeywell 4140 διευθυνσιοδοτούμενος με Module GPRS.

Για την υπάρχουσα εγκατάσταση απαιτείται:

- Προσθήκη ανιχνευτών διευθυνσιοδοτούμενων ανιχνευτών κίνησης συμβατών με το υπάρχον σύστημα, σύνδεσή τους και παραμετροποίησή τους. Ποσότητα 10.

- Προσθήκη πληκτρολογίων διαχείρισης συμβατών με τον ήδη εγκατεστημένο συναγερμό. Σύνδεσή τους και παραμετροποίησή τους. Ποσότητα 5.

- Πραγματοποίηση εργασιών ρύθμισης και παραμετροποίησης του υπάρχοντος συναγερμού καθώς και κατάργησης ανενεργών ζωνών της υπάρχουσας εγκατάστασης. Θα πρέπει επίσης να ελεγχθεί η λειτουργία των υπαρχόντων ανιχνευτών κίνησης, ο εντοπισμός και η επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Οι καλωδιώσεις που θα απαιτηθούν θα πραγματοποιηθούν με καλώδιο συναγερμού 4 αγωγών διατομής 0,22 mm2 με εξωτερική επένδυση από PVC ανθεκτικό στη φωτιά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΖΕΠ.

- Κεντρικός πίνακας συναγερμού (ποσότητα 1):

  - Δυνατότητα υποστήριξης έως 512 ζωνών. Το παρεχόμενο σύστημα μέσω κατάλληλων επεκτάσεων θα διατίθεται έτοιμο με τόσες ζώνες ώστε να υπερκαλύπτεται ο αριθμός των ανιχνευτών κίνησης. Θεωρούμε ότι ένας ανιχνευτής κίνησης μία ζώνη.

  - Δυνατότητα υποστήριξης έως 60 υποσυστημάτων.

  - Δυνατότητα υποστήριξης έως 64 πληκτρολογίων.

  - Δυνατότητα σύνδεσης με τον έξω κόσμο με: PSTN, GSM, IP.

  - Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω Web.

- Πληκτρολόγιο 2x16 χαρακτήρων συμβατό με τον πίνακα που προτείνεται (ποσότητα 4).

- Σειρήνα εξωτερική συμβατή με το προτεινόμενο σύστημα (ποσότητα 1).

- Σειρήνα εσωτερική συμβατή με το προτεινόμενο σύστημα (ποσότητα 1).

- Μπαταρία 12V 7Ah (Ποσότητα 1).

- Κωδικοποιητής GSM/GPRS με κουτί (Ποσότητα 1).

- Ανιχνευτές κίνησης ενσύρματοι διπλής τεχνολογίας (υπέρυθρη, μικροκύματα) συμβατοί με το προτεινόμενο σύστημα (ποσότητα 12).

Θεωρείται ότι Οι καλωδιώσεις που θα απαιτηθούν θα πραγματοποιηθούν με καλώδιο συναγερμού 4 αγωγών διατομής 0,22 mm2 με εξωτερική επένδυση από PVC ανθεκτικό στη φωτιά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ NHXSLHX  ΟΡΑΤΟ ΕΠΙ ΕΣΧΑΡΩΝ, ΕΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ: 4 Χ 0,5 mm2

Εύκαμπτο καλώδιο  ελεύθερο αλογόνων µε βελτιωµένες ιδιότητες σε περίπτωση πυρκαϊάς

Χρησιμοποιείται συστήματα ελέγχου και σε αυτοματισμούς.

Αγωγοί  λεπτόκλωνοι  (VDE 0295 Class 5)

Μόνωση Αγωγών : Ειδικό πολυµερές ελεύθερο αλογόνων.

Εξωτερικός μανδύας : Ειδικό πολυμερές  ελεύθερο αλογόνων, βραδύκαυστο IEC 3323

Τάση λειτουργίας : 300/500 V

Προδιαγραφές : VDE 0250

ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βραδύκαυστο κατά IEC 332.3 (DIN VDE 0472 part 804, test method C).

Ελεύθερο αλογόνων κατά IEC 754-2 (DIN VDE 0472 part 813).

Χαµηλής πυκνότητας καπνού κατά IEC 1034-1 και 2.

ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT 6

Καλώδιο δεδομένων για την οριζόντια διανομή δεδομένων με πιστοποίηση.

•	 Συμφωνία με τις απαιτήσεις Cat 6

• 	Πρότυπο EN 50288 και ISO IEC 61156-5, CE

• 	Class Ε link EN 50173 ed-2, ISO 11801 ed-2

• 	TIA/EIA-568-B.2-1

• 	Εγγυημένη επίδοση στα 250MHz

• 	Τεχνολογίας central cross για διατήρηση γεωμετρίας και επίδοση

• 	Απλή ταινία για EMC επίδοση

• 	Gigabit Ethernet

• 	Συμμόρφωση με RoHS EC Directive 2002/95/EC

- Απλής δομής

• 	Μεταλλική ταινία (ALU/PET)

• 	4 x 2 x 24 AWG

• 	Χαρακτηριστική αντίσταση : 100 Ohm

• 	Καθυστέρηση μετάδοσης, max 100 MHz : 537,6 ns/100m

• 	Ασυμμετρία : 45 ns/100m

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ

- Σκελετός από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ηλεκτροστατικής/πολυεστερικής βαφής  και βραχίονας από ατσάλι

- Ανακλαστήρας συμμετρικός από καθαρό αλουμίνιο 99,9% ανοδιωμένο

- Κάλυμα από πυρίμαχο γυαλί ασφαλείας πάχους τουλάχιστον 5mm

- Η στεγανοποίησή του επιτυγχάνεται από σιλικονούχο λάστιχο υψηλής αντοχής

- Λυχνιολαβή E40 και ενσωματωμένη τροφοδοτική διάταξη control gear metal halide

- Λαμπτήρες αλογονιδίων μετάλλων 250/400W

- Προστασίας IP65

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (FAN-COIL UNITS) κατακόρυφων με κέλυφος (δαπέδου).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι μονάδες ανεμιστήρα-στοιχείου θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• 	Περίβλημα από γαλβανισμένη λαμαρίνα βαμμένη με υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή και εσωτερικά μονωμένη. Το περίβλημα θα φέρει στόμιο προσαγωγής του αέρα από ειδικό πλαστικό με αεροδυναμικά πτερύγια. Εκατέρωθεν του στομίου θα υπάρχουν ανοιγόμενες θυρίδες πρόσβασης στις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές συνδέσεις, που θα μπορούν να ασφαλιστούν μέσω κοχλία για την προστασία από αυθαίρετη πρόσβαση.

• 	Ακρυλικά φίλτρα, πλενόμενου τύπου, εύκολα αφαιρούμενα που θα εξασφαλίζουν την απλή συντήρηση της μονάδας.

• 	Ανεμιστήρα εφαπτομενικού τύπου αθόρυβης λειτουργίας.

- Κινητήρα απ’ ευθείας συζευγμένος στην πτερωτή του ανεμιστήρα με ρύθμιση 3 ταχυτήτων. Ο κινητήρας θα είναι αυτολιπαινόμενος και δεν θα απαιτείται καμία συντήρηση σε όλη την διάρκεια ζωής του.

• 	Εναλλάκτη νερού υψηλής απόδοσης με σωλήνες χάλκινους και πτερύγια αλουμινίουμηχανικά εκτονωμένα.

• 	Στόμιο προσαγωγής του αέρα από ειδικό πλαστικό με αεροδυναμικά πτερύγια.

• 	Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις θα βρίσκονται προστατευμένες στο κιβώτιο ελέγχου που θα μπορεί να βρίσκεται δεξιά ή αριστερά της μονάδας για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση. Κάθε μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με ένα τερματικό ηλεκτρονικό ελεγκτή επικοινωνίας για την επικοινωνία της μονάδας με το κεντρικό σύστημα ελέγχου κτιρίου (BMS), καθώς και με μία δίοδη βάνα ελέγχου On/Off. Κάθε μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με τοπικό χειριστήριο που θα περιλαμβάνει:

• 	Ηλεκτρονική πλακέτα με αισθητήρα θερμοκρασίας.

• 	Οθόνη υγρών κρυστάλλων, που θα απεικονίζει τον τρόπο λειτουργίας, τον έλεγχο του setpoint γραφικά, τον τύπο λειτουργίας της μονάδας και τον τύπο λειτουργίας του διαφράγματος (ντάμπερ). Η θερμοκρασία χώρου θα απεικονίζεται όταν είναι ενεργός ο αισθητήρας εσωτερικής θερμοκρασίας.

• 	Πληκτρολόγιο με τέσσερα πλήκτρα που θα δίνουν τη δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας της μονάδας, π.χ. χαμηλή, μεσαία, υψηλή ή αυτόματη, την λειτουργία Comfort (Άνεσης) ή την λειτουργία ECO (οικονομικός), αύξηση ή μείωση του set point. Το τοπικό χειριστήριο θα επιτρέπει την ρύθμιση παραμέτρων στον Τερματικό Ελεγκτή, π.χ. τον τύπο μονάδας, ρύθμιση του αισθητήρα επιστροφής αέρα, κ.λπ. Το τροφοδοτικό ισχύος θα εξασφαλιστεί από τον τερματικό Ελεγκτή διαμέσου ενσύρματου καλωδίου. Η κατασκευή τους ακολουθεί διεθνή πρότυπα όσον αφορά την ποιότητα κατασκευής, τις αποδόσεις και τη στάθμη θορύβου δηλ. UNI 7940, EUROVENT 6/C/002, UL 440-84, ISO- 1662, IEC 335-1

Ενδεικτικός τύπος TRANE

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ UPS ΚΤΙΡΙΟΥ

Προμήθεια και αντικατάσταση ανταλλακτικών και συσσωρευτών σε UPS MGE GALAXY 3000, 20KVA.

1.       CAPR PCBA G3000-SPARE PART Code:51030159SE.  Ποσότητα 1

2.       ADAPT KIT AC CAP 30 KVA G3000-SPARE PART Code:51030898TT. Ποσότητα 1.

3.       Συσσωρευτής VRLA (Valve Regulated Lead Acid) Maintenance Free 12, 40Ah ποσότητα 25.

4.       Εργασίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργίας και ρύθμισης από εξειδικευμένο προσωπικό σε υπάρχον UPS MGE GALAXY 3000.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚH ΜΟΝΑΔA  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Η/Μ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι μονάδες ανεμιστήρα-στοιχείου θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Ψυκτική Απόδοση =	  24.000 BTU

Θερμική Απόδοση=	27.000 BTU

Ενεργειακή κλάση Α+

Τεχνολογία Inverter, Αφύγρανσης, Ιονιστή

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ.

Η αντλία θα είναι ικανή να λειτουργήσει σε υφιστάμενα αερόθερμα οροφής  εταιρείας  TRANE που ήδη είναι εγκατεστημένα στο κτίριο της Περιφέρειας

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Κοζάνη, 13-02-2017 | Κοζάνη, 17-02-2017 | Κοζάνη, 22-02-2017 |
|  | Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | Ο ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΗΣ |
|  | Τ.Δ.Π/ΠΔΜ(ΕΔΡΑ) | Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑ) |
| ΚΟΝΤΟΠΟΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Α’ β |  |  |
| ΝΟΥΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΧ. ΓΕΩ.ΠΕ. Τ.Ε. με Α’ β | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΕΚ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α’ β | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Α΄ β |
| ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε. με Α’ β |  |  |